Отчет
об исполнении предписания №63/1/33
Главного управления МЧС Росси по Республике Башкортостан
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
МОБУ Краснохолмская СОШ №2 МР Калтасинский район РБ

	№
	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения
	Отметка о выполнении
	Причина невыполнения

	1. 
	В помещениях спортзала отсутствует пожарная сигнализация
	Не выполнено
	Отсутствие финансовых средств

	2. 
	В здании спортзала отсутствует система оповещения людей о пожаре
	Не выполнено
	Отсутствие финансовых средств

	3. 
	Не предоставлены документы о проведении огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения здания спортзала
	Не выполнено
	Отсутствие финансовых средств

	4. 
	Светильники в зданиях школы и спортзала не оборудованы колпаками, предусмотренными конструкцией светильника (в помещении мастерской и бытовом помещении)
	Выполнено
	

	5. 
	Дверь электрощитовой в здании школы не противопожарная с нормируемым пределом огнестойкости
	Не выполнено
	Отсутствие финансовых средств

	6. 
	В полу на путях эвакуации из помещения спортзала перепады высотой менее 45 см
	Выполнено
	

	7. 
	Люк на чердак в здании школы не является противопожарным 2 типа
	Выполнено
	

	8. 
	Пожарные шкафы в здании школы и спортзала эксплуатируются не в соответствии с требованиями настоящего НПБ
	Выполнено
	

	9. 
	В здании школы произведено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке
	Выполнено
	

	10. 
	В здании спортзала пожарный кран не укомплектован стволом и рукавом
	Выполнено
	

	11. 
	Отсутствует молниезащита зданий школы и спортзала
	Не выполнено
	Отсутствие финансовых средств

	12. 
	На проставлены акты о замере сопротивления изоляции эл. осветительной и силовой сети на здание спортзала
	Не выполнено
	Отсутствие финансовых средств

	13. 
	Соединение электропроводов в спортзале в распределительных коробках выполнено без опрессовки, пайки или сжимов (в здании и в подвальных помещениях)
	Не выполнено
	Отсутствие финансовых средств

	14. 
	Двери лестничной клетки 1го этажа школы не имеют приспособления для самозакрытия (доводчики) и уплотнения в притворах
	Выполнено
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