Отчет

об исполнении предписания №63/1/33

Главного управления МЧС Росси по Республике Башкортостан

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МОБУ Краснохолмская СОШ №2 МР Калтасинский район РБ

| № | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Отметка о выполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В помещениях спортзала отсутствует пожарная сигнализация | Не выполнено | Отсутствие финансовых средств |
|  | В здании спортзала отсутствует система оповещения людей о пожаре | Не выполнено | Отсутствие финансовых средств |
|  | Не предоставлены документы о проведении огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения здания спортзала | Не выполнено | Отсутствие финансовых средств |
|  | Светильники в зданиях школы и спортзала не оборудованы колпаками, предусмотренными конструкцией светильника (в помещении мастерской и бытовом помещении) | Выполнено |  |
|  | Дверь электрощитовой в здании школы не противопожарная с нормируемым пределом огнестойкости | Не выполнено | Отсутствие финансовых средств |
|  | В полу на путях эвакуации из помещения спортзала перепады высотой менее 45 см | Выполнено |  |
|  | Люк на чердак в здании школы не является противопожарным 2 типа | Выполнено |  |
|  | Пожарные шкафы в здании школы и спортзала эксплуатируются не в соответствии с требованиями настоящего НПБ | Выполнено |  |
|  | В здании школы произведено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке | Выполнено |  |
|  | В здании спортзала пожарный кран не укомплектован стволом и рукавом | Выполнено |  |
|  | Отсутствует молниезащита зданий школы и спортзала | Не выполнено | Отсутствие финансовых средств |
|  | На проставлены акты о замере сопротивления изоляции эл. осветительной и силовой сети на здание спортзала | Не выполнено | Отсутствие финансовых средств |
|  | Соединение электропроводов в спортзале в распределительных коробках выполнено без опрессовки, пайки или сжимов (в здании и в подвальных помещениях) | Не выполнено | Отсутствие финансовых средств |
|  | Двери лестничной клетки 1го этажа школы не имеют приспособления для самозакрытия (доводчики) и уплотнения в притворах | Выполнено |  |

И.о. директора МОБУ Краснохолмская СОШ №2 		Е. Ф. Нурова